## ALT_1
NO | DESCRIPTION | DIMENSION |  |  |  | Q'ty | PLUMBING | [5 empty] | GAS / LNG |  |  | ELECTRICITY |  |  |  | AIR SUPPLY & EXHAUST(C.M.H) |  |  |  | REMARKS | NO
|  | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | MODEL |  | C.W |  | H.W |  | DR. |  | IN | Kcal/hr |  | 1P 220V |  | 3P+N 380V |  | EXHAUST(㎥/h) |  | AIR SUPPLY(㎥/h)
[14 empty] | SINGLE | TOTAL | SINGLE | TOTAL | SINGLE | TOTAL | SINGLE | TOTAL | SINGLE | TOTAL |  |  | C.W | H.W | DR
** 학생식당 배식구역 **
A01 | 손세정대 | 페달식 |  |  |  | 1 | 15 | x1 | 15 | x1 | 50 | x1 | [12 empty] | A01 | 1 | 1 | 1
A02 | 청소용 호스릴 | 15M |  |  |  | 1 | 15 | x1 | 15 | x1 | [14 empty] | A02 | 1 | 1
A03 | 전기식기소독기/양문형 | 1200 | 800 | 1950 |  | 1 | [9 empty] | 4.5 | 4.5 | [7 empty] | A03
A04 | 음식보냉고/유리문/양문형 | 1260 | 850 | 1910 | 라셀르:LP-1045R-4G | 1 | [9 empty] | 0.55 | 0.55 | [7 empty] | A04
A05 | 반찬보온배식대/2구/하부찬장 | 800 | 700 | 850 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | A05
A06 | 식기디스펜서 | 600 | 600 | 850 |  | 2 | [18 empty] | A06
A07 | 국보온운반차 | 600 | 600 | 850 |  | 2 | [9 empty] | 2 | 4 | [7 empty] | A07
A08 | 스니즈가드/대면형 | 1500 | 300 | 350 |  | 2 | [18 empty] | A08
A09 | 국배식대 | 1500 | 700 | 850 |  | 2 | [18 empty] | A09
A10 | 반찬보온배식대/4구/하부찬장 | 1500 | 700 | 850 | 재사용 | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | A10
A11 | 작업대/하부선반 | 900 | 400 | 850 |  | 1 | [18 empty] | A11
A12 | 가스절감고화력렌지/13구 | 1500 | 600 | 850 |  | 1 | [6 empty] | 20 | 42900 | 42900 | [9 empty] | A12
A13 | 배기후드/유지망/램프 | 1700 | 800 | 600 |  | 1 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  | 1958.4 | 1958.4 |  |  |  | A13
A14 | 프리미엄 배식대/가구형 | BY-OTHER |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2*2 | 8 | [7 empty] | A14
A15 | 자외선수저소독기/5구 | 980 | 385 | 280 |  | 2 | [9 empty] | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | A15
0
| ** 교직원식당 배식구역 ** | [23 empty] | 0
B01 | 자외선수저소독기/5구 | 980 | 385 | 280 |  | 1 | [9 empty] | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | B01
B02 | 프리미엄 배식대/가구형 | BY-OTHER |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2*2 | 4 | [7 empty] | B02
B03 | 국보온운반차 | 600 | 600 | 850 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | B03
B04 | 작업대/하부선반 | 900 | 400 | 850 |  | 1 | [18 empty] | B04
B05 | 가스절감고화력렌지/10구 | 1200 | 600 | 850 |  | 1 | [6 empty] | 20 | 33000 | 33000 | [9 empty] | B05
B06 | 배기후드/유지망/램프 | 1400 | 800 | 600 |  | 1 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  | 1612.8 | 1612.8 |  |  |  | B06
B07 | 음식보온고/유리문 | 640 | 800 | 1910 | 라셀르:LH-525R | 1 | [9 empty] | 0.43 | 0.43 | [7 empty] | B07
B08 | 음식보냉고/유리문 | 640 | 800 | 1910 | 라셀르:LS-525R-2G | 1 | [9 empty] | 0.44 | 0.44 | [7 empty] | B08
B09 | 보존식냉동고 | 640 | 800 | 1910 | 라셀르:KF-605F | 1 | [9 empty] | 0.26 | 0.26 | [7 empty] | B09
0
| ** 저장구역 ** | [23 empty] | 0
C01 | 조립식냉장실 | 2440 | 2500 | 2700 |  | 1 | 15 | x1 |  |  | 50 | x1 | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | C01 | 1 |  | 1
C02 | 조립식냉동실 | 2000 | 2500 | 2700 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | C02
C03 | 냉동냉장실선반/4단 | 1150 | 600 | 1800 |  | 4 | [18 empty] | C03
C04 | 냉동냉장실선반/4단 | 1200 | 600 | 1800 |  | 1 | [18 empty] | C04
C05 | 냉동냉장실선반/4단 | 1500 | 600 | 1800 |  | 2 | [18 empty] | C05
C06 | 곡물받침대 | 1100 | 1100 | 150 |  | 2 | [18 empty] | C06
C07 | 다단식선반/4단 | 1500 | 600 | 1800 | 재사용 | 3 | [18 empty] | C07
C08 | 다단식선반/4단 | 1200 | 600 | 1800 | 재사용 | 2 | [18 empty] | C08
C09 | 냉동냉장고 | 1260 | 800 | 1910 | 재사용 | 2 | [9 empty] | 0.8 | 1.6 | [7 empty] | C09
C10 | 엘형운반차 | 900 | 600 | 1100 |  | 1 | [18 empty] | C10
0
| ** 전처리 및 조리구역 ** | [23 empty] | 0
D01 | 1조세정대/하부선반 | 1500 | 750 | 850 |  | 1 | 15 | x1 | 15 | x1 | 50 | x1 | [12 empty] | D01 | 1 | 1 | 1
D02 | 2조세정대/하부선반 | 1500 | 750 | 850 |  | 1 | 15 | x2 | 15 | x2 | 50 | x2 | [12 empty] | D02 | 2 | 2 | 2
D03 | 작업대/하부선반 | 1500 | 750 | 850 |  | 5 | [18 empty] | D03
D04 | 가스그리들/하부선반 | 1500 | 750 | 850 |  | 1 | [6 empty] | 20 | 25000 | 25000 | [9 empty] | D04
D05 | 가스높은렌지/3구/하부선반 | 1500 | 750 | 850 |  | 1 | [6 empty] | 20 | 41500 | 41500 | [9 empty] | D05
D06 | 배기후드/유지망/램프/중앙형 | 1700 | 1900 | 600 |  | 1 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  | 4651.2 | 4651.2 |  |  |  | D06
D07 | 가스낮은렌지/2구 | 1500 | 750 | 450 |  | 1 | [6 empty] | 20 | 51600 | 51600 | [9 empty] | D07
D08 | 배기후드/유지망/램프 | 1900 | 900 | 600 |  | 1 | [13 empty] | 2462.4 | 2462.4 |  |  |  | D08
D09 | 다단식선반/4단 | 1200 | 600 | 1800 |  | 2 | [18 empty] | D09
D10 | 자외선 복합소독기(앞치마,위생복) | 1200 | 600 | 1900 | 선경:SK-UV12083 | 1 | [9 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | D10
D11 | 자외선 장화소독기/12구 | 700 | 600 | 1900 | 선경:SK-UV01271 | 1 | [9 empty] | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | D11
D12 | 손세정대 | 페달식 |  |  |  | 1 | 15 | x1 | 15 | x1 | 50 | x1 | [12 empty] | D12 | 1 | 1 | 1
D13 | 다단식선반/4단 | 1500 | 600 | 1800 |  | 1 | [18 empty] | D13
D14 | 가스회전식국솥/스텐내피 | 500인용 |  |  | 변경 | 1 | 15 | x1 |  |  |  |  | 20 | 50000 | 50000 | [9 empty] | D14 | 1
D15 | 가스회전식국솥/주물내피 | 300인용 |  |  | 변경 | 1 | [6 empty] | 20 | 50000 | 50000 | [9 empty] | D15
D16 | 배기후드/유지망/램프 | 1800 | 1400 | 600 |  | 2 | [9 empty] | 0.1 | 0.2 |  |  | 3628.8 | 7257.6 |  |  |  | D16
D17 | 콤비스티머/10단 | 850 | 842 | 1014 | 라치오날:ICC101E | 1 | 15 | x1 |  |  | 50 | x1 | [5 empty] | 18.9 | 18.9 | [5 empty] | D17 | 1 |  | 1
D18 | 오븐받침대 | 850 | 850 | 600 |  | 1 | [18 empty] | D18
D19 | 정수필터 | EVERPURE |  |  |  | 1 | 15 | x1 | [16 empty] | D19 | 1
D20 | 배기후드/유지망/램프 | 1200 | 1200 | 600 |  | 1 | [13 empty] | 2073.6 | 2073.6 |  |  |  | D20
D21 | 가스자동밥솥 | 150인용 |  |  | 재사용 | 2 | [6 empty] | 20 | 29000 | 58000 | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | D21
D22 | 배기후드/유지망/램프 | 1800 | 1200 | 600 |  | 1 | [9 empty] | 0.2 | 0.2 |  |  | 3110.4 | 3110.4 |  |  |  | D22
D23 | 청소용 호스릴 | 15M |  |  |  | 1 | 15 | x1 | 15 | x1 | [14 empty] | D23 | 1 | 1
D24 | 자외선 복합소독기(칼도마,고무장갑,행주) | 1200 | 600 | 1900 | 선경:SK-UV12053 | 1 | [9 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | D24
D25 | 냉동냉장고 | 1260 | 800 | 1910 | 재사용 | 2 | [9 empty] | 0.8 | 1.6 | [7 empty] | D25
D26 | 이동식작업대 | 1200 | 600 | 850 |  | 2 | [18 empty] | D26
D27 | 양념운반차 | 530 | 800 | 1080 | HKK:HKSC-A2R | 1 | [18 empty] | D27
D28 | 튀김운반차 | Ø630 |  | 700 |  | 1 | [18 empty] | D28
D29 | 소쿠리운반차 | Ø630 |  | 700 |  | 1 | [18 empty] | D29
0
| ** 퇴식 및 음수구역 ** | [23 empty] | 0
E01 | 수저저분슈트 | BY-INTERIOR |  |  |  | 6 | [18 empty] | E01
E02 | 수저저분회수차 | 720 | 600 | 450 |  | 3 | [18 empty] | E02
E03 | 방음칸막이 | BY-INTERIOR |  |  |  | 1 | [18 empty] | E03
E04 | 퇴식컨베이어/"ㄱ"자 | 5400/3300 | 550 | 850 |  | 1 | 15 | x1 |  |  | 50 | x1 |  |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | E04 | 1 |  | 1
E05 | 살수식잔반처리대 | 900 | 400 | 850 |  | 1 | 15 | x1 | [16 empty] | E05 | 1
E06 | 이중잔반통 | Ø490 |  | 590 |  | 1 | [18 empty] | E06
E07 | 담금세정대 | 1800 | 900 | 850 |  | 1 | 15 | x2 | 15 | x2 | 50 | x2 | [12 empty] | E07 | 2 | 2 | 2
E08 | 청소용호스릴 | 15M |  |  |  | 1 | 15 | x1 | 15 | x1 | [14 empty] | E08 | 1 | 1
E09 | 자동식기세척기/가스부스터포함 | 1 TANK DRY |  |  | 신진:SJM-F1DG | 1 |  |  | 20 | x1 | 75 | x1 | 20 | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 26.5 | 26.5 | [5 empty] | E09 |  | 1 | 1
E10 | 배기후드 | 2100 | 1200 | 600 |  | 1 | [13 empty] | 3628.8 | 3628.8 |  |  |  | E10
E11 | 배기후드 | 1800 | 1200 | 600 |  | 1 | [13 empty] | 3110.4 | 3110.4 |  |  |  | E11
E12 | 배기후드 | 1200 | 1200 | 600 |  | 1 | [13 empty] | 2073.6 | 2073.6 |  |  |  | E12
E13 | 전기식기소독기 | 1500 | 750 | 1950 |  | 1 | [9 empty] | 4.5 | 4.5 | [7 empty] | E13
E14 | 이동식 식기건조대 | 900 | 600 | 850 |  | 1 | [18 empty] | E14
E15 | 잔반처리대/찬장식 | 750 | 700 | 850 |  | 1 | [18 empty] | E15
E16 | 이중잔반통 | Ø490 |  | 590 |  | 1 | [18 empty] | E16
E17 | 수저저분회수차 | 720 | 600 | 850 |  | 1 | [18 empty] | E17
E18 | 냉온정수기 | BY-OTHER |  |  |  | 1 | 15 | x1 |  |  | 50 | x1 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | E18 | 1 |  | 1
E19 | 자동 컵 살균 세척기 | 600 | 624 | 1500 | 동양:A-PLUS CW06 | 1 | 15 | x1 |  |  | 50 | x1 |  |  |  | 1.35 | 1.35 | [7 empty] | E19 | 1 |  | 1
E20 | 자동 컵세척 정수 시스템 | 1500 | 650 | 1740 | 동양:AURORA-150N | 1 | 15 | x1 |  |  | 50 | x1 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | [7 empty] | E20 | 1 |  | 1
TOTAL | [6 empty] | C.W |  | H.W |  | DR. |  | GAS / LNG |  |  | 1P 220V |  | 3P+N 380V |  | EXHAUST |  | AIR SUPPLY |  |  |  | SUM C.W | SUM H.W | SUM D.R
[7 empty] | 19 |  | 11 |  | 14 |  | 402000 |  |  | 54.13 |  | 51.4 |  | 31939.2 |  | 0 |  |  |  | 19 | 11 | 14